Руководство по монтажу и эксплуатации модульных систем дымоходов «ЭТАЛОН», 2024г.

1. Описание

1.1. Элементы моно-систем (одностенных) дымохода предназначены для гильзовки уже существующие или вновь возводимые кирпичные дымоходные каналы, а также для выполнения подключения к основному дымовому каналу. Рабочая температура в системе моно-дымоходов и термо-дымоходов «ЭТАЛОН» не должна превышать 400 град. С. Элементы термо-систем (двустенных) дымохода предназначены для использования в качестве самостоятельной конструкции, применяемой для отвода продуктов сгорания от отопительных приборов, работающих на всех видах топлива, кроме угля. 
Система коаксиальных дымоходов предназначена для эксплуатации совместно с современными газовыми котлами с закрытой камерой сгорания и обеспечивает одновременный приток воздуха для горения и отвод продуктов сгорания. Рабочая температура в системе коаксиальных дымоходов -  не более 250 град. С.

1.2. Согласно СП 7.13130.2013 сечение дымовых каналов заводской готовности для дымоотвода от каминов должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности каминов.

2. Монтаж

2.1. Монтаж систем дымоходов должен осуществляться лицензированными монтажными организациями в соответствии с Сводом Правил СП 7.13130.2013, Правилами производства работ по ремонту печей и дымовых каналов, настоящим Руководством и рекомендациями производителя.

2.2. При монтаже: исключить попадание строительного мусора (опилки, стружка и т.п.) в скрытые полости межэтажных перекрытий вблизи дымохода. Для каждого отопительного прибора следует, как правило, устраивать собственный дымовой канал (кроме коллективных систем отопления).

2.3. Возвышение дымовых труб над кровлей здания следует принимать согласно СП 7.13130.2013: не менее 500 мм над плоской кровлей; не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом - при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) – не менее 2 м.

2.4. ВАЖНО: При прохождении стен и перекрытий, выполненных из сгораемых материалов, необходимо выполнять противопожарные разделки и отступки в соответствии с нормами СП 7.13130.2013.

2.5. Места соединения элементов обязательно должны находиться вне потолочных перекрытий. Конструкции зданий из горючих и трудногорючих материалов, примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания путем выполнения разделок и отступов в соответствии со СНиП 2.04.05-91. В чердачных помещениях не допускается устройство горизонтальных дымоходных каналов. В зданиях с кровлями из горючих материалов на дымовых каналах должны быть установлены искроуловители из металлической сетки.

2.6. В ходе монтажа дымохода запрещается модифицировать элементы дымоходов, устанавливать их способом, не предусмотренным Производителем, стыковать модули системы дымоходов ЭТАЛОН с модулями других производителей, а также использовать инструмент не предназначенные для данного вида работ (молотки, ножницы, кувалды и т.п.).

2.7. Отопительный прибор любого типа, а также дымоход к нему подключенный, должны быть надежно заземлены для предотвращения возникновения эффекта электро-химической коррозии. Невыполненное или неверно выполненное заземление отопительного прибора и/или дымохода влечет снятие гарантийных обязательств с Производителя дымохода.

3. Сборка модульной системы

3.1. Дымоход собирается последовательно по элементам «по конденсату» (см. подробнее на сайте www.termostroy-spb.ru в разделе «Полезное»).

а) Часть внутренней трубы типа «мама» до ограничительного зига промазывается жаропрочным герметиком (для каминов, печей - герметиком рабочая температура не менее 1300 градусов Цельсия, для котлов на газовом и дизельном топливе - силиконовым герметиком с рабочей температурой не менее 250 градусов Цельсия) слоем 1,5-2 мм, и затем  внутренние трубы стыкуются.

ВАЖНО: следующие элементы не собираются на герметик: Конус-Зонт, Конус-Дефлектор, Труба-Телескоп (телескопическая часть), Площадка опорная и разгрузочная (телескопическая часть).

б) Элементы модульной системы стыкуются «заходом» один в другой на 50мм. Наружные части трубы сэндвич герметиком не промазываются.

в) Наружные трубы фиксируются между собой при помощи соединительных хомутов.

3.2. Кронштейны и хомуты устанавливаются по мере монтажа вертикальной части трубы с последующей окончательной фиксацией хомута на кронштейне после полной установки трубы (по месту) и проверки ее вертикального положения, также фиксируются и растяжки (если они нужны).

3.3. Внимание: После сборки дымоход не рекомендуется использовать в течение двух суток для обеспечения застывания герметика (в зависимости от типа герметика).

4. Эксплуатация модульной системы дымоходов

4.1. Модульные системы дымоходов предназначены для работы со всеми видами топлива: деревом, древесными отходами, картоном, торфяными брикетами, природным и сжиженным газом, дизельным топливом и т.д., кроме угля. При эксплуатации дымохода следует тщательно следить за его состоянием. Необходимо своевременно очищать дымоход от продуктов сгорания, таких как сажа, креозот, слабоконцентрированные кислотосодержащие соединения. Очищать дымоходы от продуктов горения необходимо перед началом, в конце, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей, каминов;

- одного раза в два месяца для отопительных приборов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других приборов непрерывной (долговременной) эксплуатации.

4.2. Обслуживание (чистка) дымохода должно проводиться только квалифицированной организацией, о чем должен быть составлен соответствующий акт.            Отсутствие данного акта влечет снятие гарантийных обязательств относительно системы дымоходов. При чистке дымоходов запрещается применение не предназначенных для этого приспособлений и моющих средств.

4.3. При эксплуатации модульных систем дымоходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Эксплуатировать дымоход, если не удалена защитная пленка (в случае ее наличия);

- вскрывать разделки дымохода в межэтажных перекрытиях и кровле;

- каким-либо образом модифицировать элементы дымохода и устанавливать их способом не предусмотренным Производителем;

- растапливать отопительный прибор легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;

- устанавливать вблизи дымохода горючие материалы, сушить одежду, обувь и другие предметы на деталях дымохода;

- удалять сажу из дымохода путем выжигания;

- в качестве топлива вещества содержащие галогеноуглеводороды (растворители, лаки, спреи, строительный мусор, линолеум и др.);

- эксплуатировать отопительный прибор способом, не указанным в руководстве по его эксплуатации;

- заливать огонь в топке водой и/или использовать хлор и его соединения;

- допускать контакт дымохода с раствором бетона, а также любыми химическими соединениями.

- допускать перегрев дымовой трубы более, чем до 400 градусов Цельсия.

5. Гарантия

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие элементов дымоходов "Эталон" требованиям ТУ 25.11.23-001-28679192-2019 при условии  соблюдения требований эксплуатации, транспортировки, хранения и установки. Гарантийный срок эксплуатации дымоходов составляет 2 года со дня продажи, гарантия на устойчивость к сквозному прогоранию составляет 10 лет. Предприятие-изготовитель обязуется устранять обнаруженные заводские дефекты либо, при необходимости, безвозмездно заменить дефектный элемент дымохода. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи вывода Изделия из строя, нарушения нормальной работы дымохода, произошедшие по следующим причинам:

- Не соблюдены условия транспортирования и хранения дымохода.

- Не соблюдены правила по монтажу и эксплуатации дымохода.

- Выявлены следы воздействия на дымоход галогеноуглеводородов и/или наличие электрохимической коррозии и/или следов возгорания сажи.

- Отопительный прибор подключен к дымоходу, не соответствующему рекомендациям изготовителя и/или действующим нормам законодательства РФ.

- Отсутствует или неверно выполнено заземление отопительного прибора и/или дымохода.
  - Отсутствуют акты периодического осмотра и обслуживания (чистки) дымохода (не менее двух раз в год), выполненные квалифицированной организацией согласно действующим правилам.

5.2. Настоящая гарантия действительна только в случае эксплуатации дымоходов с соблюдением всех правил (пункты 4.1 - 4.3 руководства) и рекомендаций, перечисленных в данном руководстве, поставляемом вместе с дымоходами.

6. Заключительные положения

6.1. Все ссылки Руководства на действующие нормы законодательства РФ действительны только в случае, если данные нормы закона являются действующими в настоящий момент.